Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВЭБ-110

со встроенными трансформаторами тока типа ТВГ-110 и пружинным приводом типа ППрК

"Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш" Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(код города) телефон__________________________факс___________________________

дата заполнения заявки_______________________________________________________

Предполагаемое место установки выключателя, наименование энергообъекта (станция, подстанция)_______________________________________________________________________

1  Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| 1.1 Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-110 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). |  |
| --- | --- |
| 1.2 Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание – К первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |
| 1.3. Групповой комплект ЗИП №2, содержащий один баллон с элегазом для первой заправки. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода один баллон на один выключатель. |  |

2  Параметры выключателя ВЭБ-110, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) |  |  |  | Требуемые характеристики и значения параметров (нужное обозначить) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Y) |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Δ) |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - однофазного переменного или постоянного тока |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - постоянного тока |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка двух токовых расцепителей | нет | На ток 3А |  |  | На ток 5А |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  | У1* (- 40 °С) |  |  | УХЛ1* (- 55 °С) |  |  | УХЛ1 (- 60 °С) |  |  |
| Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Y0) |  |  |  | - |  |  | 230/400 |  |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Δ) |  |  |  | - |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
| - однофазного переменного тока (фаза-нейтраль) |  |  |  | - |  |  | 230 |  |  | - |  |  |
| - однофазного переменного тока (фаза-фаза) |  |  |  | - |  |  | 230 |  |  | - |  |  |
| Тип внешней изоляции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |  | II* |  |  | III |  |  | - IV |  |  |
| полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект опорных металлоконструкций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота опорных металлоконструкций, мм (высота 1400 мм обеспечивает установку выключателя для выдерживания наименьшего расстояния 2500 мм от земли до частей, находящихся под напряжением. Высота 2600 мм обеспечивает установку выключателя на оптимальной высоте для замены выключателей МКП-110 и У-110) |  |  | Нет |  |  | 1400 |  | 1800 | 2200 |  | 2600 | 3000 |

3  Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока (отметить требуемую комплектацию):

Вариант комплектации 1:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения типа ТВГ-110-0,2-600/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-110-5Р-600/5 количество на полюс - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 600 | - | 0,2/30 | не более 10 | 5Р/20 | не менее 20 |
|  |  |  |  | или 10Р/30 | не менее 14 |
|  | 400 | 0,2/15 или 0,5/50 |  | 5Р/10 | не менее 20 |
|  |  |  |  | или 10Р/30 | не менее 9 |
|  | 300 | 0,2/5 или 0,5/30 |  | 10Р/10 | не менее 18 |
|  |  |  |  | или 10Р/30 | не менее 7 |
|  | 200 | 0,5/5 или 1/30 |  | 10Р/5 | не менее 20 |
|  |  |  |  | или 10Р/30 | не менее 5 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

Вариант комплектации 2:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения типа ТВГ-110-0,2-2000/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-110-5Р-2000/5 количество на полюс - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 2000 | - | 0,2/50 | не более 10 | 5Р/30 | не менее 20 |
|  | 1500 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/30 | не менее 20 |
|  | 1000 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/20 или 10Р/30 | не менее 15 |
|  | 500 | 0,5/30 или 1/50 |  | 10Р/30 | не менее 10 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

Вариант комплектации 3:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения типа ТВГ-110-0,2-2500/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-110-5Р-2500/5 количество на полюс - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 2500 | - | 0,2/50 | не более 10 | 5Р/30 | не менее 20 |
|  | 2000 | 0,2/50 |  | 5Р/30 | не менее 20 |
|  | 1500 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/30 | не менее 20 |
|  | 1000 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/20 или 10Р/30 | не менее 15 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения количество на полюс: |  | Трансформаторы тока для защиты количество на полюс: |  | количество на полюс: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Предельная кратность | Класс точности/ нагрузка, ВА |  |
| Номинальный вторичный ток А. |  |  |  |  |  |  |  |

4  Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей. Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа

________________________________________________________________________________

5. Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6  Платежно - отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Станция для вагонов______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Плательщик______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Расчетный счет____________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Кор. счет_________________________________, БИК __________________________________

ИНН_________________________, ОКОНХ _____________________, ОКПО ______________

ЗАКАЗЧИК в лице_________________________________________________________________

______________________(подпись, печать)

М.П.