Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей типа ВЭБ-220

со встроенными трансформаторами тока типа ТВГ-220 и пружинным приводом типа ППВ

ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш" Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

ул. Фронтовых бригад, 22, г. Екатеринбург, Россия, 620017

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(код города) телефон__________________________факс___________________________

дата заполнения заявки_______________________________________________________

Предполагаемое место установки выключателя, наименование энергообъекта (станция, подстанция)_______________________________________________________________________

1  Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| 1.1 Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-220 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления). |  |
| --- | --- |
| 1.2 Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание – К первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |
| 1.3. Элегаз для первичной заправки. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода три баллона на один выключатель. |  |

2  Параметры выключателя ВЭБ-220, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые характеристики и значения параметров (нужное обозначить) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | 2500 |  | 3150 |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  | 110 |  |
| Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В: |  |  |  |  |
| - однофазного переменного тока | 230 |  |  |  |
| - однофазного постоянного тока | 220 |  | 110 |  |
| Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В: |  |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Y0) | 230/400 |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Δ) | 230 |  |  |  |
| Тип внешней изоляции: |  |  |  |  |
| - фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | II* | III |  | - IV |
| - полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | IV |  |  |  |
| Цвет внешней изоляции |  |  |  |  |
| - фарфор | коричневый |  | светло - серый |  |

3  Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока. Трансформаторы тока для измерения установлены на вводах с противоположной от привода стороны.

Отметить требуемую комплектацию:

3.1 Вариант комплектации 1:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения и учета типа ТВГ-220-0,2-600/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-220-5Р-600/5 количество на полюс - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 600 | - | 0,2/50 | не более 10 | 5Р/50 | не менее 20 |
| - | 400 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/50 | не менее 12 |
|  | 300 | 0,2/15 или 0,5/30 |  | 10Р/50 | не менее 10 |
|  | 200 | 0,5/10 |  | 10Р/30 | не менее 10 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

3.2 Вариант комплектации 2:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения и учета типа ТВГ-220-0,2-2000/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-220-5Р-2000/5 количество на полюс - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 2000 | - | 0,2/50 | не более 10 | 5Р/50 | не менее 20 |
| - | 1500 | 0,2/50 |  | 5Р/50 | не менее 15 |
|  | 1000 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/50 | не менее 10 |
|  | 500 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 10Р/50 | не менее 5 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

3.3 Вариант комплектации, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

Технические характеристики указываются заказчиком

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения - «М» количество на полюс: |  | Трансформаторы тока для учёта – «С» количество на полюс: |  | Трансформаторы тока для защиты - «Р» количество на полюс: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| Номинальный вторичный ток А. |  |  |  |  |  |  |  |

Возможные характеристики трансформаторов тока 1):

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный первичный ток трансформатора тока, А | от 100 до 3150 |
| 2 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока, А | 5 или 1 |
| 3 | Классы точности измерительных вторичных обмоток | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 |
| 4 | Классы точности защитных вторичных обмоток | 5Р; 10Р |
| 5 | Номинальная вторичная нагрузка трансформаторов тока, ВА | до 75 |
| 6 | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты | до 30 |
| 7 | Коэффициент безопасности приборов для измерительных обмоток | до 30 |
| 8 | Количество трансформаторов тока, шт. | до 6 |
| 9 | Количество отпаек трансформаторов тока, шт. | до 4 |

1) По дополнительному заказу могут быть изготовлены трансформаторы тока с другими параметрами. Указанные характеристики в определенных сочетаниях не могут быть выполнены, в этом случае будут предложены альтернативные варианты.

3.4 Расположение трансформаторов тока на вводах полюса (укажите необходимое расположение трансформаторов тока на вводах выключателя 2)).

2) Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей могут быть установлены только сверху защитных трансформаторов тока.

Соответствие ТА по назначению:

М - для измерения,

С - для коммерческого учета,

Р - для защиты,

О – отсутствует

4  Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей. Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа

________________________________________________________________________________

5. Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6  Платежно - отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Станция для вагонов______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Плательщик______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Расчетный счет____________________________________________________________________

Банк____________________________________________________________________________

Кор. счет_________________________________, БИК __________________________________

ИНН_________________________, ОКОНХ _____________________, ОКПО ______________

ЗАКАЗЧИК в лице_________________________________________________________________

______________________(подпись, печать)

М.П.