Опросный лист-заявка

на поставку разъединителей серии РПД-110 настенного исполнения

Изготовитель:  «ЭНЕРГОМАШ 						заполняется на каждый заказываемый

(Екатеринбург)	– УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» 				разъединитель или на партию

Россия, 620017, г. Екатеринбург,					всех разъединителей партии

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02

Заказчик

Телефон 						 Факс

Предполагаемое место установки

Дата заполнения заявки

Трехполюсные разъединители серии РПД-110 настенного исполнения (поворотные, двухколонковые, см. рис.14) на напряжение 110 кВ имеют размыкаемые главные контакты, снабженные на ведущей колонке упругими пальцами (пальцевый контакт), а на ведомой – кулачковым контактом.

Разъединители оснащаются моторными или ручными приводами, которые снабжены электромагнитной блокировкой от неправильных операций.

Разъединители могут быть снабжены заземлителями и, в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007, имеют механическую блокировку, предотвращающую включение заземлителей при включенном разъединителе и включение разъединителя при включенных заземлителях.

Приводы разъединителя и заземлителя размещаются на подставках (см. рис. 14).

Разъединители комплектуются особо прочными фарфоровыми изоляторами типа С4-550-II (длина пути утечки 315 см), изготовленными из массы С-130 (высокопрочный глинозем), закупаемыми только по импорту.

По заявке заказчика могут быть установлены фарфоровые изоляторы с увеличенной длиной пути утечки или полимерные. Также может быть предусмотрена компоновка разъединителя согласно специальных требований заказчика (специальные исполнения, указываются в п. 10 данного опросного листа).

Разъединители имеют два варианта поставки:

1. Поставка в разобранном виде.

2. С Максимальной заводской готовностью.

- Вариант поставки (заказываемое исполнение отметить).

1.1 В разобранном виде

1.2  Максимальная заводская готовность

с сохранением заводской регулировки

2.  Количество заказываемых разъединителей                   шт.

3.  Исполнение разъединителя по номинальному току и току термической стойкости (заказываемое исполнение отметить).

3.1  Iн = 1250 А		      3.2	 Iн = 1600 А                             3.3  Iн = 2500 А

Iт = 25 кА                                          Iт = 40 кА                                       Iт = 40 кА

4.  Исполнение разъединителя (заказываемое исполнение отметить).

| Исполнение изделия | Тип |
| --- | --- |
| 4.1 Один заземлитель со стороны пальцевого контакта | РПД-1п-110 |
| 4.2 Заземлители отсутствуют | РПД-110 |

5. Исполнение разъединителя по расстояниям между полюсами и колонками одного полюса

(заказываемое исполнение отметить).

5.1  Стандартная поставка (расстояние между полюсами 1800мм,

расстояние между колонками одного полюса 1400мм)

5.2  Малогабаритный (расстояние между полюсами 1700мм,

расстояние между колонками одного полюса 1300мм)

6. Исполнение разъединителя по высоте установки

(указать высоту подвеса (Н) над уровнем земли (рис.14)).

Необходимый размер Н, мм

6.1.       4000 мм                       6.2.    6300 мм                              6.3.   По заказу                     мм

7. Исполнение по типу привода, управляющего главными контактами разъединителя

(нужное отметить)

| Тип привода |  | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная поставка | По заказу |
| 7.1 | Привод моторный | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока электродвигателя, В | 400 | 230 |
|  |  | Номинальное напряжение однофазного переменного тока электродвигателя, В | 230 |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока цепей управления, В | 230 | 127 |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электродвигателя, В | 220 | - |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |
| 7.2 | Привод ручной | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |

8. Исполнение по типу привода, управляющего заземлителями (нужное отметить)

| Тип привода |  | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная поставка | По заказу |
| 8.1 | Привод моторный | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока электродвигателя, В | 400 | 230 |
|  |  | Номинальное напряжение однофазного переменного тока электродвигателя, В | 230 |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока цепей управления, В | 230 | 127 |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электродвигателя, В | 220 | - |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |
| 8.2 | Привод ручной | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |

9. Выносной шкаф управления приводами разъединителя.

9.1 Да 							9.2 Нет

10. Дополнительные требования заказчика:

11. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет							БИК

ИНН								КПП

ОКОНХ							ОКПО

Заказчик в лице

М.П.									         (подпись)