Опросный лист-заявка

на поставку разъединителей серии РПД-110 или РПДО-110

Изготовитель: «ЭНЕРГОМАШ  					               заполняется на каждый заказываемый

(Екатеринбург)	– УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» 				разъединитель или на партию

Россия, 620017, г. Екатеринбург,					всех разъединителей партии

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02

Заказчик

Телефон 						 Факс

Предполагаемое место установки

Дата заполнения заявки

Трехполюсные и однополюсные разъединители серии РПД-110 (поворотные, двухколонковые, см. рис. 1, 3, 5, 10, 11 и 12 технической информации) на напряжение 110 кВ, номинальный ток 1250; 1600 и          2500 А имеют размыкаемые главные контакты, снабженные на ведущей колонке упругими пальцами (пальцевый контакт), а на ведомой – кулачковым контактом.

Разъединители оснащаются моторными или ручными приводами, которые снабжены электромагнитной блокировкой от неправильных операций.

Разъединители могут быть снабжены заземлителями и, в соответствии с ГОСТ Р 52726-2007, имеют механическую блокировку, предотвращающую включение заземлителей при включенном разъединителе и включение разъединителя при включенных заземлителях.

Выпускается исполнение разъединителей на заводских опорных конструкциях (подставках). Приводы разъединителя и заземлителя (лей) размещаются на этих подставках (см. рис. 1, 5, 10 и 12).

Трехполюсный разъединитель может иметь исполнение без заводских подставок, предназначенное для установки на типовых опорных конструкциях (см.рис. 3 и 11). В этом исполнении приводы размещаются на заводских кронштейнах.

Разъединители комплектуются особо прочными фарфоровыми изоляторами типа С4-550-II (длина пути утечки 315 см), изготовленными из массы С-130 (высокопрочный глинозем), закупаемыми только по импорту.

По заявке заказчика (указать в п.10 данного опросного листа) возможно:

- комплектование фарфоровыми изоляторами с увеличенной длиной пути утечки или полимерными;

- компоновка разъединителя согласно специальных требований заказчика.

Разъединители имеют два варианта поставки:

1. Поставка в разобранном виде.

2. С Максимальной заводской готовностью.

- Вариант поставки (заказываемое исполнение отметить).

1.1 В разобранном виде

1.2  Максимальная заводская готовность

с сохранением заводской регулировки

2.  Количество заказываемых разъединителей                   шт.

- Исполнение разъединителя по номинальному току и току термической стойкости

(заказываемое исполнение отметить).

3.1  Iн = 1250 А			3.2  Iн = 1600 А		  	 3.3  Iн = 2500 А

Iт = 25кА                                       Iт = 40кА                                          Iт = 40кА

3.4  Iн = 1600 А			3.5  Iн = 2500 А

Iт = 50кА                                        Iт = 50кА

4.  Исполнение разъединителя, в том числе по количеству и расположению заземлителей

(заказываемое исполнение отметить).

| Исполнение изделия | Трехполюсное исполнение | Однополюсное исполнение | Килевое исполнение | Ступенчато-килевое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Два заземлителя, как со стороны пальцевого, так и со стороны кулачкового контактов | РПД-2-110 | РПДО-2-110 | РПД-2-110 | РПД-2-110 |
| 4.2 Один заземлитель со стороны пальцевого контакта | РПД-1п-110 | РПДО-1п-110 | РПД-1п-110 | РПД-1п-110 |
| 4.3 Один заземлитель со стороны кулачкового контакта | РПД-1к-110 | РПДО-1к-110 | РПД-1к-110 | РПД-1к-110 |
| 4.4 Заземлители отсутствуют | РПД-110 | РПДО-110 | РПД-110 | РПД-110 |

5. Исполнение разъединителя по высоте опорной конструкции (подставки)

(заказываемое исполнение отметить).

| Исполнение |  | Рис. | Размер Б, мм | Размер В, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Исполнение с заводскими подставками | Основное | 1,5,10 | 2800 | 1350 |  |
|  | Высота и размер по требованию заказчика |  | 2150 | 700 |  |
|  |  |  | указать | указать |  |
| 5.2 Исполнение трехполюсного разъединителя для установки на типовых опорах (без заводских подставок) |  | 3,11 | указать | 1350 |  |

6. Исполнение разъединителя по расстоянию между полюсами (для трехполюсного исполнения).

В зависимости от расстояния между полюсами разъединитель отключает следующие значения токов холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий: при 1800 мм – 1 А; при 2000 мм – 2 А.

6.1	1800 мм					6.2	2000 мм

7. Исполнение по типу привода, управляющего главными контактами разъединителя

(нужное отметить)

| Тип привода |  | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная поставка | По заказу |
| 7.1 | Привод моторный | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока электродвигателя, В | 400 | 230 |
|  |  | Номинальное напряжение однофазного переменного тока электродвигателя, В | 230 |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока цепей управления, В | 230 | 127 |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электродвигателя, В | 220 | - |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |
| 7.2 | Привод ручной | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |

8. Исполнение по типу привода, управляющего заземлителями (нужное отметить)

| Тип привода |  | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная поставка | По заказу |
| 8.1 | Привод моторный | Номинальное напряжение трехфазного переменного тока электродвигателя, В | 400 | 230 |
|  |  | Номинальное напряжение однофазного переменного тока электродвигателя, В | 230 |  |
|  |  | Номинальное напряжение переменного тока цепей управления, В | 230 | 127 |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электродвигателя, В | 220 | - |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |
| 8.2 | Привод ручной | Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитной блокировки, В | 220 | 110 |

9. Выносной шкаф управления приводами разъединителя.

9.1 Да 							9.2 Нет

10. Дополнительные требования заказчика:

11. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет							БИК

ИНН								КПП

ОКОНХ							ОКПО

Заказчик в лице

М.П.									         (подпись)