ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку элегазовых трансформаторов тока типа ТРГ-110

«Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»				Заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,                                                                                  	трансформатор тока или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,                                                                                            	при полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02                                              		всех трансформаторов партии

Заказчик __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Код города) телефон __________________________________Факс ____________________________________________

Дата заполнения заявки _________________________________________________________________________________

Предполагаемое место установки, наименование энергетического объекта (станция, подстанция) ___________________

_____ _________________________________________________________________________________________________

Трансформаторы тока ТРГ-110 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 кВ.

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в районах с умеренным и холодным климатом УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С) и холодным климатом ХЛ1 (от плюс 40°С до минус 60°С), невзрывоопасной окружающей средой, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ (элегаз), или смесь газов.

Трансформатор имеет два возможных исполнения: 1) с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 с помощью изменения числа витков первичной обмотки (изменение коэффициента трансформации заключается в перестановке перемычек на головной части трансформатора без разгерметизации трансформатора); 2) трансформатор тока без возможности изменения коэффициента трансформации с помощью изменения числа витков первичной обмотки, изменение коэффициента трансформации возможно с помощью отпаек, при указании.

Возможно изготовление трансформатора тока со специальной комплектацией вторичными обмотками (например, с двумя обмотками для измерения; с характеристиками вторичных обмоток, отличными от указанных в опросном листе).

Трансформатор тока изготовляется с пломбированием выводов вторичной обмотки. Выбор номера обмотки для пломбирования осуществляется в опросном листе.

В обмотке для измерения №1 выполняется отпайка от половины числа витков, что позволяет использовать обмотку с пониженным вдвое коэффициентом трансформации (величину тока отпайки, а также выполнение дополнительных отпаек от других вторичных обмоток возможно согласовать дополнительно).

Комплект консолей для совместной установки трансформаторов ТРГ-110 с выключателями ВГТ-110 необходимо заказывать вместе с выключателем ВГТ-110.

1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.:

| Трансформатор тока типа ТРГ-110 (однофазный комплект). |  |
| --- | --- |
| Групповой комплект ЗИП №1 Групповой комплект ЗИП №1 включает в себя приспособления для проведения газотехнологических работ. Групповой комплект ЗИП №1 необходимо заказать к первой партии трансформаторов тока, поставляемых на один объект. Групповой комплект ЗИП №1 поставляется за отдельную плату. |  |
| Групповой комплект ЗИП №2 Групповой комплект ЗИП №2 включает в себя баллон с элегазом (достаточен для заправки 12 трансформаторов тока климатического исполнения УХЛ1* или 12 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1 совместно с хладоном-14). Групповой комплект ЗИП №2 поставляется за отдельную плату. |  |
| Групповой комплект ЗИП №3 Групповой комплект ЗИП №3 включает в себя баллон с хладоном-14 (достаточен для заправки 12 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1 совместно с элегазом). Групповой комплект ЗИП №3 поставляется за отдельную плату. |  |
| Для климатического исполнения ХЛ1 для заправки необходимы групповой комплект ЗИП №2 и групповой комплект ЗИП №3 |  |

2. Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика:

| Наименование параметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемые параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Параметры, выполняемые по заказу 1) |  |
| Климатическое исполнение |  | до -55 оС до -60 оС |  |  |  |  |  |  |  | УХЛ1* ХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение 1 Отметьте нужный ряд первичных токов и укажите требуемый первичный ток, на который будет собран трансформатор тока при выходе с завода изготовителя. В случае отсутствия требуемого номинального первичного тока в перечислении, поставьте в столбце «Параметры, выполняемые по заказу» необходимое значение номинального первичного тока. Трансформатор тока при минимальном коэффициенте трансформации (200, 300, 400 и 500 А) имеет значение сквозного тока короткого замыкания не выше 31,5 кА (1 сек), для остальных коэффициентов трансформации 40 кА (1 сек.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ряд первичных токов |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемый первичный ток |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200-400-800 300-600-1200 400-800-1600 500-1000-2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение 2 Отметьте нужный первичный ток. В случае отсутствия требуемого номинального первичного тока в перечислении, поставьте в столбце «Параметры, выполняемые по заказу» необходимое значение номинального первичного тока. Трансформатор тока имеет значение сквозного тока короткого замыкания – 63 кА (1 сек.); 40 кА. (3 сек). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 1000 1200 1500 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальные вторичные токи, А: | для измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для защиты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип внешней изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фарфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полимер |  |
| Длина пути утечки по ГОСТ 9920: II* (2,25 см/кВ); III (2,5 см/кВ); IV (3,1 см/кВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | II* |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  | IV |  |  | IV |  |
| Номинальный класс точности обмотки №1 для коммерческого учета при вторичной нагрузке. (Коэффициент безопасности – не более 10, если не указано иное) |  |  | 0,2S | 0,2 |  | 0,5S |  | 0,5 |  |  | 10ВА |  | 20ВА |  |  | 30ВА |  |  |  | 40ВА |  |  | 50ВА |  |  |
| Номинальный класс точности обмотки №2 для измерения при вторичной нагрузке. (Коэффициент безопасности – не более 10, если не указано иное) |  |  | 0,2S | 0,2 |  | 0,5S |  | 0,5 |  |  | 10ВА |  | 20ВА |  |  | 30ВА |  |  |  | 40ВА |  |  | 50ВА |  |  |
| Номинальный класс точности обмотки №3 для защиты при вторичной нагрузке и кратности |  |  |  5Р |  |  10Р |  | 10ВА |  | 20ВА |  |  | 30ВА |  | 40ВА |  |  |  | 50ВА |  |  |  | Кратность |  |  |  |
| Номинальный класс точности обмотки №4 для защиты при вторичной нагрузке и кратности |  |  |  5Р |  |  10Р |  | 10ВА |  | 20ВА |  |  | 30ВА |  | 40ВА |  |  |  | 50ВА |  |  |  | Кратность |  |  |  |
| Номинальный класс точности обмотки №5 для защиты при вторичной нагрузке и кратности |  |  |  5Р |  |  10Р |  | 10ВА |  | 20ВА |  |  | 30ВА |  | 40ВА |  |  |  | 50ВА |  |  |  | Кратность |  |  |  |
| Укажите номер обмотки выводы которой будут выведены в отдельный клемник для пломбирования (№1 или №2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №1 |  |  | №2 |
| 1) При заказе трансформатора тока с параметрами, отличными от стандартных параметров, стоимость, технические характеристики, сроки поставки следует согласовать с изготовителем. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Платежно - отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель __________________________________________________________________

Станция для вагонов ______________________________________________________________

Плательщик ______________________________________________________________________

Расчетный счет____________________________________________________________________

Банк ____________________________________________________________________________

Кор. счет _________________________________ БИК __________________________________

ИНН _________________________ ОКОНХ _____________________ ОКПО ______________

ЗАКАЗЧИК в лице_________________________________________________________________

______________________(подпись, печать)

М.П.