Опросный лист-заявка

на поставку элегазовых баковых выключателей серии ВЭБ-220

### ЗАО "Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш"		заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,						выключатель или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,							при полностью аналогичном

исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02	                                 		всех выключателей партии

Заказчик

(код города) телефон 						 факс

Наименование энергообъекта – места установки выключателя

(электрические сети, станция, подстанция)

Дата заполнения заявки

1.  Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП, шт.:

| 1.1 Выключатель элегазовый баковый ВЭБ-220 с одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления) |  |
| --- | --- |
| 1.2 Групповой комплект ЗИП, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату. Примечание – К первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |
| 1.3 Элегаз для первичной заправки (3 баллона). (Поставляется за отдельную плату) |  |

2. Параметры выключателя, которые выполняются по заявке заказчика:

| Наименование (характеристики) параметров | Требуемые характеристики (нужное обвести) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А | 2500 |  | 3150 |
| Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В | 220 |  | 110 |
| Номинальное напряжение питания электродвигателя завода пружин, В |  |  |  |
| Однофазного переменного | 230 |  |  |
| Постоянного тока | 220 |  | 110 |
| Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В |  |  |  |
| - трехфазного переменного тока (Y0) | 3N ~ 220/380 |  |  |
| - трехфазного переменного тока (∆ ) | 3 ~ 220 |  |  |
| Тип внешней изоляции |  |  |  |
| - фарфор, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | II*, III, IV |  |  |
| - полимер, категория внешней изоляции по ГОСТ 9920-89 | IV |  |  |
| Цвет внешней изоляции |  |  |  |
| - фарфор | коричневый | светло -серый |  |
| - полимер | светло-серый |  |  |

3.  Варианты комплектации встроенными трансформаторами тока (отметить требуемую комплектацию):

3.1 Вариант комплектации 1:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения и учета* типа ТВГ-220-0,2-600/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-220-5Р-600/5 количество на полюс - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 600 | - | 0,2/50 | не более 10 | 5Р/50 | не менее 20 |
| - | 400 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/50 | не менее 12 |
|  | 300 | 0,2/15 или 0,5/30 |  | 10Р/50 | не менее 10 |
|  | 200 | 0,5/10 |  | 10Р/30 | не менее 10 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

* Трансформаторы тока для измерения установлены на вводах с другой стороны от привода.

  - Вариант комплектации 2:

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для измерения и учета* типа ТВГ-220-0,2-2000/5 количество на полюс - 1 |  | Трансформаторы тока для защиты типа ТВГ-220-5Р-2000/5 количество на полюс - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности | Класс точности/ нагрузка, ВА | Предельная кратность |
| 2000 | - | 0,2/50 | не более 10 | 5Р/50 | не менее 20 |
| - | 1500 | 0,2/50 |  | 5Р/50 | не менее 15 |
|  | 1000 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 5Р/50 | не менее 10 |
|  | 500 | 0,2/30 или 0,5/50 |  | 10Р/50 | не менее 5 |
| Номинальный вторичный ток 5 А. |  |  |  |  |  |

* Трансформаторы тока для измерения установлены на вводах с другой стороны от привода

3.3 Вариант комплектации 3 		, изготавливаемый по специальному заказу, требующий согласования с изготовителем:

3.3.1  Возможные характеристики трансформаторов тока*:

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальный первичный ток трансформатора тока, А | 100-3150 |
| 2 | Номинальный вторичный ток трансформатора тока, А | 5 или 1 |
| 3 | Классы точности измерительных вторичных обмоток | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 |
| 4 | Классы точности защитных вторичных обмоток | 5Р; 10Р |
| 5 | Номинальная вторичная нагрузка трансформаторов тока, ВА | до 75 |
| 6 | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты | до 30 |
| 7 | Коэффициент безопасности приборов для измерительных обмоток | до 30 |
| 8 | Количество трансформаторов тока, шт. | до 6 |
| 9 | Количество отпаек трансформаторов тока, шт. | до 4 |

* По дополнительному заказу могут быть изготовлены трансформаторы тока с другими параметрами. Указанные характеристики в определенных сочетаниях не могут быть выполнены.

    - Требуемые характеристики* (необходимо заполнить все поля таблицы (ненужное зачеркнуть)):

| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А |  | Трансформаторы тока для измерения - «М» количество на полюс: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА | Коэффициент безопасности |
|  | - |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток ___ А |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для учета - «С» количество на полюс: |  |  |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА |  | Коэффициент безопасности |
|  | - |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток ___ А |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А | Первичные токи отпаек, А | Трансформаторы тока для защиты - «P» количество на полюс: |  |  |
|  |  | Класс точности/ нагрузка, ВА |  | Предельная кратность |
|  | - |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток ___ А |  |  |  |  |

* В случае невозможности выполнения варианта комплектации и характеристик трансформаторов тока, будут предложены для согласования близкие варианты комплектации и характеристики для согласования.

    - Расположение трансформаторов тока на вводах полюса (укажите необходимое расположение трансформаторов тока на вводах выключателя *).

* Трансформаторы тока для измерения и учета в силу конструктивных особенностей могут быть установлены только сверху защитных трансформаторов тока.

Соответствие ТА по назначению:

М - для измерения,

Р - для защиты,

С - для коммерческого учета,

О – отсутствует

- Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей.

Требуется для сохранения гарантийных обязательств изготовителя. Осуществляется по отдельному договору.

Предварительные планируемые сроки выполнения шеф-монтажа

________________________________________________________________________________

5.  Дополнительные требования:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

- Платежно - отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель __________________________________________________________________

Станция для вагонов ______________________________________________________________

Плательщик ______________________________________________________________________

Расчетный счет____________________________________________________________________

Банк ____________________________________________________________________________

Кор. счет _________________________________, БИК __________________________________

ИНН _________________________, ОКОНХ _____________________, ОКПО ______________

ЗАКАЗЧИК в лице_________________________________________________________________

______________________(подпись, печать)

М.П.