ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку выключателей трехполюсных элегазовых серии ВГБ-35

### Изготовитель:

### "Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»			заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,						     выключатель или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,						при           полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02	                                     		      всех выключателей партии

Заказчик___________________________________________.__________________________________________________

Телефон______________________________________ Факс_________________________________________________

Предполагаемое место установки____________________________________________________________________

Дата заполнения заявки__________________________________________________________________________

Выключатели серии ВГБ состоят из собственно выключателя, привода и шести вводов со встроенными трансформаторами тока. В каждом вводе выключателя установлены два трансформатора тока (защитный и измерительный).

Выключатели поставляются в полной заводской готовности, заполненными элегазом до рабочего давления, поэтому для подготовки выключателя к работе не требуются баллон с элегазом и комплект ЗИП.

Выключатели ВГБ-35 управляются электромагнитными приводами, потребляемый ток (максимальное значение в процессе включения) включающего электромагнита выключателя при U = 220 В - не более 38 А.

Количество свободных цепей вспомогательных контактов: замыкающих - 3; размыкающих - 3.

Привод имеет четыре модификации, предусматривающие возможность использования различных внешних источников питания силовой цепи (электромагнита включения YA1) и цепей управления (электромагнита отключения YA2 и контактора КМ}:

ПЭМ-1 -   привод, предусматривающий питание всех указанных цепей от источника постоянного тока;

ПЭМ-2 -   привод, предусматривающий питание цепи YA1 выпрямленным (через встроенный выпрямитель) током; а питание цепей YA2 и КМ - постоянным током. Выключатели с вышеуказанными приводами имеют типовое обозначение ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 (Т1).

ПЭМ-3 -   привод, предусматривающий питание всех указанных цепей выпрямленным (через встроенные выпрямители) током. Выключатели с приводом ПЭМ-3 имеют типовое обозначение ВГБЭП-35-12,5/630 УХЛ1. Комплектуется блоком реле с расцепителями прямого действия:

-  расцепителем с независимым питанием (электромагнитом релейного отключения YAV с питанием от независимого источника) - 1 шт.

- токовыми расцепителями (токовыми электромагнитами отключения YAA для схем с дешунтированием) - 2 шт.

ПЭМ-4 -   привод, предусматривающий питание всех указанных цепей от источника постоянного тока. Комплектуется:

-  дополнительными КСА (6 н.з. + 6 н.о.);

-  панелью автоматического управления и контроля основным подогревом;

-  переключателем дистанционного/местного управления электромагнитами привода;

-  двумя электромагнитами отключения.

1.  Количество заказываемых выключателей                        шт.

1.1 Исполнение выключателя по номинальному току (нужное отметить).     Iном = 630А                 Iном = 1000А

2.  Исполнение выключателя по типу привода (нужное отметить)

| Тип привода |  | Наименование параметра | Требуемые параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандартная поставка |  | По заказу |
| 2.1 | Привод ПЭМ-1 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 |  | = 110 |
| 2.2 | Привод ПЭМ-2 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнита включения, В | ~220 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнита отключения и контактора, В | = 220 |  |  |
| 2.3 | Привод ПЭМ-3 | Номинальное напряжение переменного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | ~220 |  |  |
|  |  | Электромагнит релейного отключения YAV на напряжение, В | = 220 | ~220 | = 110 |
|  |  | Токовые электромагниты YAA на ток, А | 5 |  | 3 |
| 2.4 | Привод ПЭМ-4 | Номинальное напряжение постоянного тока цепей питания электромагнитов включения, отключения и контактора, В | = 220 |  | = 110 |

3. Исполнение в зависимости от расстояния между приводом и выключателем (см.рис.1)(нужное отметить)

| Исполнение |  | Размер Б, мм | Размер В, мм | Размер С, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Стандартное | 850 | 2540 | 260 |
| 3.2 | По заказу | 1350 | 3040 | 760 |

4. Исполнение по токовому выводу (см. рис. 1) (нужное отметить)

| Исполнение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Стандартное | Вариант I |
| 4.2 | По заказу | Вариант II |

5. Исполнение выключателя по типу трансформаторов тока (нужное отметить)

| 5.1. Стандартное исполнение с вторичным током 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | Маркировка выводов вторичных обмоток |  | Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для измерения (2 обмотки на фазу) |  |  |  | Для защиты (2 обмотки на фазу) |  |  |
| первичный | вторичный | для измерения | для защиты | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 10Р |  | Предельная кратность |
| 50 100 150 200 300 600 | 5 | 1И1–1И2 1И1–1И3 1И1–1И4 1И1–1И5 1И1–1И6 1И1–1И7 | 2И1–2И2 2И1–2И3 2И1–2И4 2И1–2И5 2И1–2И6 2И1–2И7 | – – – – – 30 | – – – – 20 40 | – 20 30 30 30 50 | 10 30 40 40 40 60 | 15 30 30 30 30 30 |  | – 2 4 5 9 14 |

5.2. Исполнение по заказу

| 5.2.1. Исполнение с вторичным током 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | Маркировка выводов вторичных обмоток |  | Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВА |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для измерения (2 обмотки на на фазу) |  |  |  | Для защиты (2 обмотки на фазу) |  |  |
| первичный | вторичный | для измерения | для защиты | 0,5 | 1 | 3 | 10 | 10Р |  | Предельная кратность |
| 50 100 150 200 300 600 | 1 | 1И1–1И2 1И1–1И3 1И1–1И4 1И1–1И5 1И1–1И6 1И1–1И7 | 2И1–2И2 2И1–2И3 2И1–2И4 2И1–2И5 2И1–2И6 2И1–2И7 | – – – – – 30 | – – – – 20 40 | – 20 30 30 30 50 | 10 30 40 40 40 60 | 15 30 30 30 30 30 |  | – 2 4 5 9 14 |

| 5.2.2. Исполнение с трансформаторами тока повышенного класса точности с вторичным током 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | Маркировка выводов вторичных обмоток |  | Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для измерения (2 обмотки на фазу) |  |  |  |  |  | Для защиты (2 обмотки на фазу) |  |  |
| первичный | вторичный | для измерения | для защиты | 0,2 | 0,2S | 0,5 | 0,5S | 1 | 3 | 10Р |  | Предельная кратность |
| 50 100 150 200 300 600 | 5 | 1И1–1И2 1И1–1И3 1И1–1И4 1И1–1И5 1И1–1И6 1И1–1И7 | 2И1–2И2 2И1–2И3 2И1–2И4 2И1–2И5 2И1–2И6 2И1–2И7 | – – – 10 20 30 | - - - - 10 30 | – 10 10 20 30 30 | - 5 10 20 30 30 | – 10 20 30 50 60 | 15 30 30 50 60 75 | 15 30 30 30 30 30 |  | – 2 4 5 9 14 |

| 5.2.3. Исполнение с трансформаторами тока повышенного класса точности с вторичным током 5А С тремя защитными обмотками на фазу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | Маркировка выводов вторичных обмоток |  |  | Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для измерения (1 обмотка на фазу) |  |  |  | Для защиты (2 обмотки на фазу) |  |  | Для защиты (1 обмотка на фазу) |  |  |
| первичный | вторичный | Для измерения | для защиты 2обмотки на фазу | для защиты 1 обмотка на фазу | 0,2 | 0,2S | 0,5 | 0,5S | 10Р | Предельная кратность |  | 10Р |  | Предельная кратность |
| 50 100 150 200 300 600 | 5 | 1И1–1И2 1И1–1И3 1И1–1И4 1И1–1И5 1И1–1И6 1И1–1И7 | 2И1-2И2 2И1-2И3 2И1-2И4 2И1-2И5 2И1-2И6 2И1-2И7 | 3И1-3И2 3И1-3И3 3И1-3И4 3И1-3И5 3И1-3И6 3И1-3И7 | – – – 10 20 30 | – – - - 10 30 | – 10 10 20 30 30 | - 5 10 20 30 30 | 15 30 30 30 30 30 | – 2 4 5 9 14 |  | 10 10 10 10 10 30 |  | 3 6 8 9 10 10 |
| Расположение измерительной обмотки |  |  |  |  | Со стороны привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Со стороны противоположной приводу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Указать месторасположение измерительной обмотки по отношению к приводу:

Со стороны привода

Со стороны, противоположной к приводу

| 6. Характеристики трансформаторов тока стандартного исполнения с первичным током 1000А, вторичный ток 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А |  | Маркировка выводов вторичных обмоток |  | Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для измерения (2 обмотки на фазу) |  |  |  |  |  | Для защиты (2 обмотки на фазу) |  |  |
| первичный | вторичный | для измерения | для защиты | 0,5 |  | 1 |  | 3 |  | 10Р |  | Предельная кратность |
| 600 800 1000 | 5 | 1И1–1И2 1И1–1И3 1И1–1И4 | 2И1–2И2 2И1–2И3 2И1–2И4 | 10 20 30 |  | 30 30 40 |  | – 40 50 |  | 20 20 30 |  | 12 16 15 |
| 7. Характеристики трансформаторов тока повышенного класса точности с первичным током 1000А, вторичный ток 5А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  | Маркировка выводов вторичных обмоток |  | Номинальная вторичная нагрузка при cosφ=0,8 в классе точности, ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Для измерения (2 обмотки на фазу) |  |  |  |  |  | Для защиты (2 обмотки на фазу) |  |  |
| первичный | вторичный | для измерения | для защиты | 0,2 | 0,2S |  | 0,5 |  | 0,5S | 10Р |  | Предельная кратность |
| 600 800 1000 | 5 | 1И1–1И2 1И1–1И3 1И1–1И4 | 2И1–2И2 2И1–2И3 2И1–2И4 | 50 75 100 | 30 50 75 |  | 100 100 100 |  | 75 100 100 | 20 20 30 |  | 12 16 15 |

* По заказу трансформаторы тока могут поставляться на повышенный класс точности.

8.  По заказу на партию выключателей может изготавливаться пружинная приставка, производящая динамическое включение при отсутствии электропитания вторичных цепей.

9.  Дополнительные требования заказчика:

________________________________________________________________________________________________________

10. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет 						БИК

ИНН

ОКОНХ 						ОКПО

Заказчик в лице

М.П. 					 (Подпись, печать)