Опросный лист-заявка

на поставку выключателя элегазового ВГТ-1А1-220

### Изготовитель:

### «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш» 	      заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,					      выключатель или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,					      при полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02	                                     	      всех выключателей партии

Заказчик

(код города) телефон 						 факс

Наименование энергообъекта – места установки выключателя

(электрические сети, станция, подстанция)

Дата заполнения заявки

Элегазовый колонковый выключатель ВГТ-1А1-220 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50, 60 Гц с номинальным напряжением 220 кВ. Номинальный ток выключателя 3150 А, ток отключения – 40 кА. Выключатель может применяться для коммутации токов шунтирующих реакторов до 500 А с глухозаземленной нейтралью.

Управление выключателем осуществляется одним пружинным приводом типа ППВ.

Пружинный привод по исполнению механизма завода рабочих пружин может быть изготовлен с универсальным двигателем на постоянное либо переменное однофазное напряжение величиной 220 либо 110 В.

Для управления выключателем в каждом приводе установлены: 1 электромагнит включения и 2 электромагнита отключения. В зависимости от заказа электромагниты могут поставляться на напряжение 220 В или 110 В постоянного тока. В шкафу привода установлена автоматическая система включения и контроля работы подогрева мощностью 500 Вт и неотключаемый антиконденсатный нагреватель мощностью 70 Вт. Номинальное напряжение питания устройств подогрева ~230 В. В электрической схеме привода имеется переключатель выбора режима управления «местное/дистанционное» и реле блокировки от многократных включений.

Выключатели комплектуются высокопрочными фарфоровыми изоляторами, закупаемыми за рубежом у ведущих производителей, а также сигнализаторами плотности газа европейского производства, снабженными тремя парами виброустойчивых контактов, замыкающими контрольные цепи при снижении давления в колоннах выключателя. Сигнализаторы устанавливаются на каждом полюсе выключателя.

Выключатель поставляется в частично разобранном виде,  имеет высокую заводскую готовность, что обеспечивает сохранение заводской регулировки и предельно упрощает монтаж и наладку. Транспортировка к месту монтажа возможна железнодорожным, автомобильным, воздушным и морским видами транспорта.

Шеф-монтаж и шеф-наладка выключателя производятся специалистами завода-изготовителя, либо специалистами организации, имеющей разрешение на монтаж и наладку от предприятия-изготовителя.

1. Количество заказываемых выключателей	                                                                           шт.

2. Исполнение по степени загрязнения атмосферы

Степень загрязнения II* (стандартное исполнение с удельной длиной пути утечки – 2,25 см/кВ)

Степень загрязнения III (удельная длина пути утечки – 2,5 см/кВ)

Степень загрязнения IV (удельная длина пути утечки – 3,1 см/кВ)

3. Климатическое исполнение

| Исполнение | Рабочие значения температуры окружающего воздуха | Заказываемое исполнение |
| --- | --- | --- |
| У1 | от плюс 40 С до минус 45 С |  |
| ХЛ1* | от плюс 40 С до минус 55 С |  |
| Т1 | от плюс 50 С до минус 10 С |  |

4. Исполнение по высоте опорной конструкции

Выключатель поставляются в следующих исполнениях (отметить необходимое):

- исполнение с опорными металлоконструкциями типовой высоты 1956 мм*

- исполнение без опорных металлоконструкций

- исполнение с опорными металлоконструкциями нетиповой высоты (указать высоту)

* - высота опорной конструкции (размер С на рис.1) измеряется от обреза фундамента до рамы выключателя.

5. Исполнение привода   (отметить необходимое)

| Наименование параметра |  | Требуемые параметры по номинальному напряжению |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по номинальному напряжению постоянного тока питания электромагнитов управления |  | = 220 В | = 110 В |
| Исполнение по номинальному напряжению питания электродвигателя завода включающих пружин привода | Универсальный двигатель | ~220 В | – 220 В |
|  |  | ~110 В | – 110 В |

6. Комплекты поставляемых ЗИП

6.1. Одиночный комплект ЗИП (запасные части, специальный инструмент и приспособления) – поставляется с каждым выключателем без дополнительной оплаты.

6.2. Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию (газовые шланги со штуцерами и приспособления). Поставляется (при указании в заказе за отдельную плату) на партию выключателей, отгружаемых в один адрес.

Количество заказываемых комплектов ЗИП №1:

6.3 Групповой комплект ЗИП №2, содержащий баллон(ы) с газом для заполнения выключателей при подготовке к пуску в эксплуатацию (поставляется при указании в заказе за отдельную плату). Состав комплекта в зависимости от климатического исполнения соответствует таблице:

| Исполнение выключателя | Состав комплекта | Количество заполняемых выключателей, шт. | Необходимое кол-во комплектов |
| --- | --- | --- | --- |
| У1 | 1 баллон с элегазом | 1 |  |
| ХЛ1* | 1 баллон с элегазом и 1 баллон с тетрафторметаном | 2 |  |
| Т1 | 1 баллон с элегазом | 1 |  |

7. Проведение фирменного шеф-монтажа и шеф-наладки

Требуется для сохранения гарантийных обязательств Изготовителя. Производится в согласованные с Заказчиком сроки за отдельную плату.

8. Дополнительные требования Заказчика

9. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет 						БИК

ИНН

ОКОНХ 						ОКПО

Заказчик в лице

М.П.       			        (                              )

(печать)                              (подпись)