Опросный лист-заявка

на поставку выключателей элегазовых серии ВГТ (ВГТЗ)

### Изготовитель:

### "Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»			заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,						выключатель или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,						при полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс: (343) 324-58-02	                                     		всех выключателей партии

Заказчик

(код города) телефон 						 факс

Наименование энергообъекта – места установки выключателя

(электрические сети, станция, подстанция)

Дата заполнения заявки

Элегазовые колонковые выключатели серии ВГТ предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 35, 110 и 220 кВ. Номинальный ток выключателей на 35, 110 и 220 кВ – 3150 А, ток отключения выключателей на 35 кВ – 50 кА, на 110 и

220 кВ – 40 кА. Выключатели предназначены, в том числе, для коммутации токов шунтирующих реакторов до 630 А – ВГТ-35, до 500 А – ВГТ-110 и ВГТ-220, токов одиночной конденсаторной батареи 0-600 А –

ВГТ-35 с глухозаземленной либо с изолированной нейтралью, 0-300 А – ВГТ-110 с глухозаземленной нейтралью.

Управление выключателями осуществляется пружинными приводами типа ППрК: выключатели                 на 35 и 110 кВ имеют один привод, на 220 кВ – каждый полюс выключателя управляется своим приводом.

Пружинный привод по исполнению механизма завода рабочих пружин может быть изготовлен с трехфазным асинхронным двигателем на напряжение 400/230 В или с универсальным двигателем на напряжение:=220 В и однофазное ~230 В или =110 В.

Для управления выключателем в приводе установлены: 1 электромагнит включения и 2 электромагнита отключения. В зависимости от заказа электромагниты могут поставляться на напряжение 220 В или 110 В постоянного тока. В шкафу привода установлены неотключаемый антиконденсатный нагреватель мощностью 50 Вт и две ступени основного подогрева, которые управляются и контролируются автоматической системой подогрева.1 ступень W = 800 Вт (включается при 0º в шкафу);  2 ступень  W = 800 Вт (включается при минус 20º в шкафу). В электрической схеме привода имеется переключатель выбора режима управления «местное/дистанционное» и реле блокировки от многократных включений.

Дополнительно (в требованиях опросного листа должно быть отраженно) в приводе могут быть установлены  2 токовых расцепителя на токи 5 А или 3 А с мощностью потребления катушек 50 Вт.

Выключатели комплектуются высокопрочными фарфоровыми изоляторами, закупаемыми за рубежом у ведущих производителей, а также сигнализаторами плотности газа европейского производства, снабженными тремя парами виброустойчивых контактов, замыкающими контрольные цепи при снижении давления в колоннах выключателя.

Дополнительно (в требованиях опросного листа должно быть отражено) выключатели на 220 кВ могут комплектоваться агрегатными шкафами, предназначенными для объединения цепей управления и сигнализации приводов полюсов выключателя (см. рисунок 18).

Дополнительно (в требованиях опросного листа должно быть отражено) выключатели на 110 кВ с опорными заводскими металлоконструкциями L=2200 мм могут комплектоваться консолями, предназначенными для совместной установки с трансформаторами тока ТРГ-110(см. рисунок 19), а так же соединяющими их шинами.

1. Количество заказываемых выключателей		    шт.

2. Исполнение по номинальным напряжению и току  (заказываемое исполнение отметить)

  - 35 кВ				2.2.   110 кВ			         2.3.   220 кВ

3150 А                                                      3150 А                                                3150 А

3. По длине пути утечки (ДПУ)  (заказываемое исполнение отметить)

3.1. Стандартное исполнение по ДПУ внешней изоляции

со степенью загрязнения II* (удельная ДПУ – 2,25 см/кВ).

3.2. Специальное исполнение выключателей на 110 и 220 кВ

со степенью загрязнения III (удельная ДПУ – 2,5 см/кВ)

3.2. Специальное исполнение выключателей на 110 и 220 кВ

со степенью загрязнения IV  (удельная ДПУ – 3,1 см/кВ)

4. По климатическому исполнению

| Исполнение | Рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха | Заказываемое исполнение (отметить) |
| --- | --- | --- |
| У1 | от плюс 40С до минус 45С |  |
| ХЛ1 | от плюс 40С до минус 55С |  |

Примечание.	Возможна поставка выключателей климатического исполнения Т1 (верхнее рабочее значение температуры – плюс 55С).

5. Исполнение по высоте опорной конструкции

| Исполнение | См. рисунок | Заказываемое исполнение (отметить) |
| --- | --- | --- |
| Базовое исполнение с укороченными заводскими опорными металлоконструкциями | ВГТ-110 |  |
|  | ВГТ-220 |  |
|  | ВГТЗ-110 |  |
|  | ВГТЗ-220 |  |
|  | ВГТ-35 |  |
| Исполнение с высокими опорными заводскими металлоконструкциями | ВГТ-110 | L=2200 мм |
|  |  | L= по требованию заказчика, указать высоту |
|  | ВГТ-220 | L=2200 мм |
|  |  | L= по требованию заказчика, указать высоту |
|  | ВГТЗ-110 | L=2200 мм |
|  |  | L= по требованию заказчика, указать высоту |
|  | ВГТЗ-220 | L=2200 мм |
|  |  | L= по требованию заказчика, указать высоту |
|  | ВГТ-35 | L=2200 мм |
|  |  | L= по требованию заказчика, указать высоту |
| Исполнение без заводских опорных металлоконструкций | ВГТ-110 |  |
|  | ВГТ-220 |  |
|  | ВГТЗ-110 |  |
|  | ВГТЗ-220 |  |
|  | ВГТ-35 |  |

6. Исполнение привода (заказываемое исполнение отметить)

| Наименование параметра |  |  | Требуемые параметры по номинальному напряжению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по номинальному напряжению постоянного тока питания электромагнитов управления |  |  | = 220 В или | = 110 В |  |
| Исполнение по номинальному напряжению питания электродвигателя завода включающих пружин привода | трехфазного переменного тока |  | ~ 400 В или |  | ~ 230 В |
|  | Универсальный двигатель | однофазного переменного и постоянного тока | ~ 230 В =220 В. |  |  |
|  |  | постоянного тока | = 110 В |  |  |

6.1 Дополнительные опции:

Установка двух токовых расцепителей            на ток 3 А                  на ток 5 А

(заказываемое исполнение отметить)

7. Комплекты поставляемых ЗИП

7.1. Одиночный комплект ЗИП – поставляется с каждым выключателем без дополнительной оплаты.

7.2. Групповой комплект ЗИП № 1, содержащий принадлежности для проведения газотехнологических работ.

Поставляется (при указании в заказе за отдельную плату) на один и более выключателей, отгружаемых в один адрес.

Количество заказываемых комплектов

7.3 Групповой комплект ЗИП № 2, содержащий баллоны с газом (поставляется при указании в заказе за отдельную плату).

| Исполнение выключателя | Номинальное напряжение | Состав комплекта | Норма расхода одного комплекта |  | Количество заказываемых комплектов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальное напряжение,кВ | кол-во заполняемых выключателей, шт. |  |
| У1 | 35 кВ | 1 баллон с элегазом | 35 | 6 |  |
|  | 110 кВ |  | 110 | 4 |  |
|  | 220 кВ |  | 220 | 1 |  |
| ХЛ1 | 35 кВ | 1 баллон с элегазом и 1 баллон с тетрафторметаном | 35 | 12 |  |
|  | 110 кВ |  | 110 | 7 |  |
|  | 220 кВ |  | 220 | 2 |  |
| Т1 | 110 кВ | 1 баллон с элегазом | 110 | 4 |  |
|  | 220 кВ |  | 220 | 1 |  |

8. Дополнительная комплектация  (указать количество)

8.1.  Агрегатный шкаф для выключателей на 220кВ

(поставляется при указании в заказе за отдельную плату),

1 шкаф на 1 выключатель

8.2. Комплект консолей для совместной установки

с трансформаторами тока ТРГ-110

(поставляется при указании в заказе за отдельную плату),

1 комплект на 1 выключатель

8.3 Соединительные шины для совместной установки

с трансформаторами тока ТРГ-110

(поставляется при указании в заказе за отдельную плату),

1 комплект на 1 выключатель

9. Проведение фирменного шеф-монтажа и шеф-наладки

Требуется для сохранения гарантийных обязательств Изготовителя

Производится в согласованные с Заказчиком сроки за отдельную плату.

10. Дополнительные требования Заказчика

11. Платежно-отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель

Станция для вагонов

Плательщик

Расчетный счет

Банк

Кор. счет 						БИК

ИНН

ОКОНХ 						ОКПО

Заказчик в лице

М.П. 					 (Подпись, печать)