ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку элегазовых трансформаторов напряжения ЗНГ - 110

«Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»                           Заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,                                                       трансформатор напряжения или на пар-

ул. Фронтовых бригад, 22,                                                                  тию, при полностью аналогичном испол-

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02                                     нении всех трансформаторов партии

Заказчик _______________________________________________________________________________________

(Код города) телефон __________________________________Факс_______________________________________ Дата заполнения заявки ___________________________________________________________________________

Предполагаемое место установки, наименование энергетического объекта (станция, подстанция) ________________________________________________________________________________________________

Трансформаторы напряжения индуктивные заземляемые элегазовые ЗНГ-110 предназначены для применения в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц с эффективно заземленной нейтралью на открытых и закрытых распределительных устройствах.

Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, устройствам защиты, сигнализации и управления.

Трансформаторы выпускаются  для эксплуатации в районах с умеренным (У) и холодным климатом (ХЛ*),  категории размещения 1, невзрывоопасной окружающей средой, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Климатические исполнения трансформаторов:

- климатическое исполнение У1: Верхнее и нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов  - от плюс 40С до минус 45С.

- климатическое исполнение ХЛ1*: Верхнее и нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации трансформаторов  - от плюс 40С до минус 55С.

Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ или смесь газов.

Трансформатор имеет три вторичных обмотки (одна для подключения цепей учета, вторая для подсоединения цепей измерения, и третья – для защиты от замыкания на землю).

Обеспечена возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для коммерческого учета электроэнергии, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к выводам.

Значения основных параметров трансформаторов приведены в таблице.

| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗНГ-110 |
| 1 | Номинальное первичное напряжение, кВ | 110/3 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126/3 |
| 3 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/3 |
| 4 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 |
| 5 | Номинальные мощности вторичных обмоток при коэффициенте мощности 0,8, ВА - обмотки У (основная для измерения и питания цепей учета электроэнергии), - обмотки И (основная для измерения и защиты), - обмотки Д (дополнительная для защиты от замыканий на землю), | 75 150 200 |
| 6 | Классы точности вторичных обмоток при номинальных мощностях: -обмотки У при отсутствии нагрузки на других обмотках -обмотки И при отсутствии нагрузки на других обмотках -обмотки Д | 0,2 0,5 3Р |
| 7 | Предельная мощность трансформатора, ВА | 630 |

Габаритные, установочные и присоединительные размеры представлены на рисунке.

1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.:

| 1.Трансформатор напряжения (однофазный комплект). |  |
| --- | --- |

| 2. Групповой комплект ЗИП №1 (поставляется за отдельную плату) Групповой комплект ЗИП №1 включает в себя газотехнологическое оборудование для заправки газом от баллона. Групповой комплект ЗИП №1 необходимо заказать с первой партии трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. |  |
| --- | --- |
| 3. Групповой комплект ЗИП №3 (поставляется за отдельную плату) Групповой комплект ЗИП №3 включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа). Групповой комплект ЗИП №3 необходимо заказывать с первой партией трансформаторов напряжения, поставляемых на один объект. |  |
| 4. Групповой комплект ЗИП №2 – для исполнения У1. Баллон с элегазом (баллона достаточно для заполнения 9 трансформаторов ЗНГ-110) (Баллон поставляется за отдельную плату.) |  |
| 5. Групповой комплект ЗИП №2 – для исполнения ХЛ1*. Один баллон элегаза и один баллон хладона-14 (достаточно для заполнения 12 трансформаторов ЗНГ-110) (Баллоны поставляется за отдельную плату.) |  |
| 6. Опорная металлоконструкция. Размеры по согласованию с заказчиком (поставляется за отдельную плату). |  |

2. Параметры трансформатора напряжения, выполняемые по заявке заказчика:

| Наименование параметра | Требуемые параметры Нужный параметр отмечайте галочкой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выберите Климатическое исполнение трансформатора напряжения: - климатическое исполнение У1 (от плюс 40С до минус 45С); - климатическое исполнение ХЛ1* (от плюс 40С до минус 55С) | Исп. У1 |  |  |  | Исп. ХЛ1* |  |
| Тип внешней изоляции | фарфор |  |  |  |  | полимер IV |
| Цвет внешней изоляции (для фарфора) | светло- серый |  | коричневый |  |  |  |
| Длина пути утечки по ГОСТ 9920: II* (2,25 см/кВ); III (2,5 см/кВ); IV (3,1 см/кВ). | II* | III |  | IV |  |  |

3. Дополнительные требования:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Платежно - отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель __________________________________________________________________

Станция для вагонов ______________________________________________________________

Плательщик ______________________________________________________________________

Расчетный счет____________________________________________________________________

Банк ____________________________________________________________________________

Кор. счет _________________________________ БИК __________________________________

ИНН _________________________ ОКОНХ _____________________ ОКПО ______________

ЗАКАЗЧИК в лице_________________________________________________________________

______________________(подпись, печать)

М.П.